ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-500Н

Паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств (РУ), от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   500

Сечение заземляющего провода, мм²                                      25

Длина заземляющего спуска, м не менее                                15

Длина провода между фазами, м, не менее                             9

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                        3,6

Ток электродинамической стойкости, кА                                22

Длина изолирующей части штанги, мм                                  4500

Длина рукоятки изолирующей штанги, мм                            1000

Масса, кг, не более                                                                     12,7

Габаритные размеры (в упаковке),                Штанга, мм 2230 x 100х100

Бухта, мм Ф 350 x 100

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ЗПП-500Н			-1 шт

2. Изолирующая штанга переносного заземления		-1 шт                                                         3. Паспорт и инструкция по эксплуатации			-1 шт

.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трёхфазном исполнении и состоит:

из трёх дюралюминиевых фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полиуретановой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа. Конструкция зажима обеспечивает возможность наложения заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцине, имеются оболочки в виде термоусадки. Штанга для наложения и снятия заземления выполнена из полихлорвиниловой трубки с высокими диэлектрическими и механическими свойствами.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление и изолирующую штангу извлечь из чехлов, проверить комплектность и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

5.2. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или временному заземляющему электроду.

5.3. Соединить фазный зажим с изолирующей штангой посредством замкового соединения.

5.3. Поочередно с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно     изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПП-500Н зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ РА 16089462.5512-2008,

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________20   г.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

Требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5512-2008 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Заземление переносное ЗПП-500Н драгоценных металлов не содержит.

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА. г. Ереван, А.Акопяна 3

Тел.: +7(37443) 11-48-70

Http;//www.energo.bezopasnost@yandex.ru