5. ПОРЯДОК   РАБОТЫ
5.1. Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией   по эксплуатации.
5.2 Закрепить заземляющую струбцину к заземляющей шине, вращая винтовую ось струбцины.
5.3 Поочередно наложить фазные зажимы (ножи) заземления на шины. 
5.4 Снятие заземления с оборудования осуществляется в обратной наложению последовательности. 
После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно   изыматься из эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное ПЗРУ-2Н зав. № ______________соответствует техническим условиям ТУ РА 16089462.5512-2008 и признан годным для эксплуатации.

ОТК __________________   Дата выпуска ___________________   20    г.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5512-2008 и “Инструкции по применению   и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ
Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

Изделие драгоценных металлов не содержит

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван, А.Акопяна 3
Тел/Факс: + (37444) 46-23-89
Email: energo.bezopasnost@yandex.ru

    ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ТИПА ПЗРУ-2Н

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.  НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.
Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре   25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочее напряжение эл. установки, кВ	1
Сечение заземляющего провода, мм2	35
Длина заземляющего спуска, м, не менее                                                     2,8
Длина провода между фазами, м, не менее	0.4
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	5.1
Ток динамической стойкости, кА	 31
Габаритные размеры (в упаковке) мм	100х120х320
Масса, кг, не более	2.2                                                         

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Заземление переносное ПЗРУ-2Н	- 1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации	- 1 шт.
Чехол	- 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.  Заземление выполнено в трехфазном, неразъёмном исполнении и состоит: Из 3-х фазных зажимов (ножей) втычного типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, заземляющей струбцины с изолирующей рукояткой. 
4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по     ГОСТ 12.2.007.0 и “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003.