ШТАНГА РАЗРЯДНАЯ

ШР-35

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Штанга разрядная ШР-35 предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов (конденсаторов, формирующих линий и т.п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведущим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 35 кВ.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная  влажность воздуха до 98% при +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                        35

Сечение заземляющего провода, мм²                                           16

Длина изолирующей части, не менее, м                                      1,2

Длина рукоятки , не менее, м 				 0,4

Длина заземляющего кабеля, не менее, м                                   5,7

Длина контакта-наконечника, не менее, мм                                90

Масса, кг, не более                                                                        2,3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Штанга разрядная ШР-35                                                     1 шт.

2. Чехол                                                                                      1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации    1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Штанга разрядная состоит из двух основных частей – оперативной штанги с контактом-наконечником и заземляющего кабеля.

4.2. Принцип работы штанги разрядной заключается в переводе электрической энергии остаточных зарядов накопительных элементов в тепловую энергию, выделяемую на заземляющем кабеле, при контрольном разряде накопительных элементов.

4.3. Для обеспечения мер безопасности рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны изолирующей части – высотой не менее 5 мм.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». М. 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Произвести внешний осмотр штанги разрядной. При обнаружении повреждений применение штанги разрядной запрещается.

5.2. Закрепить струбцину заземляющего кабеля на заземленном основании электроустановки.

5.3. Взять оперативную штангу за рукоятку.

5.4. Произвести контрольный разряд накопительных элементов, прикоснувшись металлическим стержнем оперативной штанги к выводам накопительных элементов в течение 5-10 сек.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ РА 16089462.5514-2008 и ГОСТ 20494-2001.

Штанга выдержала испытание напряжением 105 кВ в течение 5 минут.

Штанга разрядная ШР-35  №__________   пригодна для применения в установках напряжением 35 кВ.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________20 __ г.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001, ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы – 24 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

7.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления штанги.

8. ХРАНЕНИЕ.

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности до 80% при температуре +25°С.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Изделие драгоценных металлов не содержит.

Адрес  изготовителя:  ООО «Энергобезопасность»

РА , г.Ереван , А. Акопяна 3

Тел/Факс: +(37410)22-68-49

http://www.energo.bezopasnost@yandex.ru