УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

ПИН-90М

Инструкция и паспорт

1.Назначение

Указатель напряжения ПИН-90М  предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках  от 50 до 1000В переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 150( темперетура воздуха от - 45С0 до + 40С0, относительная влажность  не  выше 98% при +25С0 ).

Указатель позволяет определить фазу переменного тока.

2.Технические характеристики

| Номинальное напряжение электроустановки, В ,от | 50-1000 |
| --- | --- |
| Напряжение индикации, В , не более | 50 |
| Величина рабочего тока , мА , не более | 5 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | Ф 25х170 |
| Длина соединительного провода, мм , не менее | 1000 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 60х30х200 |
| Масса , кг , не более | 0,07 |

3.Комплект поставки

|  | Указатель ПИН-90М | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция и паспорт | 1 экз. |
|  | Чехол | 1 шт. |

- Устройство и указания по эксплуатации

Указатель представляет собой  прибор с визуальной индикацией,

состоящий из двух корпусов,  соединенных  друг с другом гибким изолированным проводом,работающий при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок,находящихся под напряжением.

Принцип действия указателя основан на свечении газоразрядной лампы при протекании активного тока.

Перед началом работы необходимо визуально убедиться в пригодности указателя напряжения и установить срок  годности его по журналу или протоколу испытания.Проверить исправность указателя на электроустановке,заведомо находящейся под напряжением.При одновременном касании контактными электродами двух точек электрической цепи, находящихся под разным потенциалом,газоразрядная лампа должна светиться.

Для определения фазного провода необходимо корпус указателя без индикатора подключить к заземляющей шине или к любому заземлителю,а контактный электрод корпуса с индикаторной лампой приложить к тестируемому проводу.Свечение газоразрядной лампы свидетельствует о наличии фазы.

5.Указание мер безопасности

Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразными упорами на корпусах.

Изоляция указателей выдерживает испытательное напяжение 2 кВ в течении 1мин.

6.Протокол  испытания

1.   Изоляция корпусов указателя испытание напряжением 2кВ в течение        1мин.- выдержала.

2.    Эл. схема указателя испытание повышенным напряжением  1100В  в течение  1мин. – выдержала.                      .

3.   Ток через указатель при макс. рабочем напряжении составил  2мА.

4.   Порог срабатывания указателя составил  48В.

7.Свидетельство о приемке

Указатель напряжения ПИН-90М  заводской N__________ соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ РА 16089462.5505-2008 и признан годным для эксплуатации в электроустановках от 50 до 1000В.

ОТК ________________________

Дата изготовления “______” ______ 2020  г.

8.Сведения о транспортировании и хранении

- Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования- средние по ГОСТ 23216.

- Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие указателя напряжения

ПИН-90М требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ РА 16089462.5505-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения,установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода изделия

в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9.Сведения о драгоценных металлах

Изделие драгоценных металлов не содержит

.

Адрес изготовителя : ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван,  ул. А.Акопяна 3

Тел/Факс: +(37443) 11-48-70

հttp://www.energo.bezopasnost@yandex.ru