ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-35Н
Паспорт и инструкция по эксплуатации.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.

    Предназначено для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств (РУ), от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения
            Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

            Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

 Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   35
 Сечение заземляющего провода, мм²                                      25
 Длина заземляющего спуска, м не менее                                7
 Длина провода между фазами, м, не менее                             2,5
 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                        3,6
 Ток электродинамической стойкости, кА                                22
 Длина изолирующей части штанги, мм                                  1100    

 Длина рукоятки изолирующей штанги, мм                            430  

 Масса без штанги, кг, не более                                                4,5
   
         Габаритные размеры (в упаковке),                Штанга, мм 60 x 1680 
Бухта, мм Ф 350 x 100
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ЗПП-35Н



-1 шт
2. Изолирующая штанга переносного заземления

-1 шт                                                         3. Паспорт и инструкция по эксплуатации


-1 шт
     .                        
4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трёхфазном исполнении и состоит:

из трёх дюралюминиевых фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа. Конструкция зажима обеспечивает возможность наложения заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцине, имеются оболочки в виде термоусадки. Штанга для наложения и снятия заземления выполнена из полихлорвиниловой трубки с высокими диэлектрическими и механическими свойствами.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по 

ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление и изолирующую штангу извлечь из чехлов, проверить комплектность и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

5.2. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или временному заземляющему электроду.
5.3. Соединить фазный зажим с изолирующей штангой посредством замкового соединения.

5.3. Поочередно с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях
5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно     изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.
     Заземление переносное типа ЗПП-35Н зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ РА 16089462.5512-2008,
и признано годным к эксплуатации.

  ОТК_____________________      Дата выпуска ________________202   г.
7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления 

Требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5512-2008 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

     Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.
9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

           Заземление переносное ЗПП-35Н драгоценных металлов не содержит.

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА. г. Ереван, А.Акопяна 3
Тел.: +7(37444) 46-23-89
Email: energo.bezopasnost@yandex.ru        
