ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ТИПА ЗПЛ-220-1

Паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током, в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   220

Сечение заземляющего провода, мм²                                      50

Длина заземляющего спуска, м не менее                                15

Длина провода между фазами, м, не менее                             ---

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                        7,2

Ток электродинамической стойкости, кА                                44,25

Длина изолирующей части штанги, мм                                  2500

Длина рукоятки   изолирующей штанги, мм                          800

Масса, кг, не более                                                                     9,4

Габаритные размеры (в упаковке), мм                              1700х150х200

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ЗПЛ-220-1			-1 шт

2. Изолирующая штанга переносного заземления		-1 шт                                                         3. Паспорт и инструкция по эксплуатации			-1 шт

.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трёхфазном исполнении и состоит:

из одного дюралюминиевого фазного зажима винтового типа со штангой, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа. Конструкция зажима обеспечивает возможность наложения заземления на провода сечением от 6 до 600 мм². Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцине, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Штанга для наложения и снятия заземления выполнена из стеклопластиковой трубки с высокими диэлектрическими и механическими свойствами.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или временному заземляющему электроду.

5.3. Наложить фазный зажим на провод воздушной линии.

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно     изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПЛ-220-1 зав. № ____________

соответствует техническим условиям ТУ РА 16089462.5512-2008,

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________202   г.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ГОСТ 20494-2001и ТУ РА 16089462.5512-2008 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Заземление переносное ЗПЛ-220-1 драгоценных металлов не содержит.

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА. г. Ереван, А.Акопяна 3

Тел.: +7(37410) 22-68-49

Http;//www.energo.bezopasnost@yandex.ru