10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ И РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

| № | Описание проведенных работ | Дата подпись |
| --- | --- | --- |

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван, А. Акопяна 3

Тел/Факс: + (37443) 11-48-70

Email: energo.bezopasnost@yandex.ru

ПАСПОРТ

Комплект штанг для заземления воздушных линий

КШЗ – 10Н

2026г.

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1 Комплект штанг для заземления ВЛ КШЗ-10Н, предназначен для заземления проводов, отключенных ВЛ напряжением 6-10кВ непосредственно с поверхности земли, а с указателем напряжения также для проверки наличия или отсутствия напряжения ВЛ.

1.2 Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +40°С

1.3 Относительная влажность воздуха до 80% при20°C

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1 Номинальное  напряжение, кВ		                                         6-10

2.2 Ток динамической стойкости, к А	                                                           22

2.3 Ток термической стойкости, кА/3 сек.	                                                          3.6

2.4 Сечение заземляющего провода, мм	                                                           25

2.5 Общая длина 5-ти секционной заземляющей штанги. мм.                       8000

2.6 Общая длина изолирующих секций с рукояткой, мм                                5000

2.7 Общая длина алюминиевых секций штанги с зажимами, мм.                  3000

2.8 Длина провода между фазами, м.                                                            10 (5х3)

2.9 Длина заземляющего спуска, м.                                                                        5

2.10 Размеры заземляющего электрода , мм                                          18х200х1100

2.11Транспортная длина, мм. не более                                                               1800

2.12Масса заземляющего электрода с кабелем, кг.  не более                               8

2.13Масса комплекта штанг, кг.  не более                                                             14

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

3.1 В комплект поставки КШЗ-10Н входят:

а) Указатель высокого напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП-Ш                          1шт.

б) Штанга изолирующая для наложения заземления                                         1комп.

в) Заземляющие штанги с зажимами	                                                         3шт.

г) Электрод ЭЗ-1 с кабелем                                                                                   1шт

д) Паспорт                                                                                                               1шт.

е) Чехол                                                                                                                   3шт.

4. УСТРОЙСТВО и УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1 Комплект штанг для заземления ВЛ КШЗ-10Н состоит из:

заземляющего провода, струбцины с рукояткой для заземления и комплекта штанг для наложения заземления, электрода ЭЗ-1

4.2 Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ТУ РА 16089462.5514-2008

4.3 Изолирующие части переносных заземлений соответствуют требованиям безопасности ГОСТ 20494-2001

5. ПОДГОТОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ К РАБОТЕ.

5.1 Комплект штанг для заземления КШЗ-10Н извлечь из чехла, произвести визуальный контроль   и ознакомиться с техническим описанием.

5.2 Собрать штанги путем скручивания звеньев между собой, сначала изолирующую часть (состоящую из трех частей), потом рабочую часть (состоящую из двух частей).

5.3 Подсоединить заземляющие струбцины к заземляющему электроду и закрепить.

5.4 Подсоединить фазный контакт к линии.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

6.1 Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов.

6.2 Хранение штанг осуществляют в чехле, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей. Группа условий хранения-2 по ГОСТ 15150.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации –24 месяца с момента отгрузки потребителю, при соблюдении условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1 Комплект штанг для заземления ВЛ КШЗ-10Н соответствует техническим условиям техническим условиям ТУ РА 16089462.5514-2008 и ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494-2001

Комплект штанг для заземления КШЗ-10Н  № _________ пригодна для применения в эл. установках напряжением 10кВ.

Дата «_______» ________ 202   г.

____________________________

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Комплект штанг для заземления КШЗ-10Н драгоценных металлов не содержит.