                       
                             7.	Сведения о транспортировании и хранении

1.	Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования- средние по ГОСТ 23216.
2.	Хранение указателей по группе условий  2 ГОСТ  15150, при отсутствии воздействия кислот,щелочей,бензина,
растворителей.

                                 8.	Гарантии  изготовителя

                Изготовитель  гарантирует соответствие указателя напряжения УНН-1СЗ ИП-Ш  требованиям  ГОСТ  20493-2001 , ТУ  16089462.5505-2008             при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.
                Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

                              9.	Сведения  о  драгоценных  металлах

Изделие драгоценных металлов не содержит.


Адрес  изготовителя:  ООО «Энергобезопасность»
                       РА, г. Ереван, А. Акопяна 3
                     Тел/Факс: +(37443)11-48-70
            Email: energo.bezopasnost@yandex.ru








УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
УНН-1СЗ ИП-Ш
(однополюсный, штанговый)





1. Назначение

             Указатель напряжения УНН-1СЗ ИП-Ш  предназначен  для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях воздушных линий переменного тока напряжением от  50 до 1000В  промышленной частоты 50Гц  при температуре воздуха  от  - 45 С до + 40 С  и относительной влажности не выше 98% при температуре 25С.
        Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов  в светозвуковые.
Указатель комплектован четырёхзвенной стеклопластиковой штангой длиной 6,6 м, что позволяет   произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей воздушныx линий с поверхности земли без подьема на опору.
Указатель имеет возможность самопроверки работоспособности перед эксплуатацией.Элементы светозвуковой индикации  расположены внутри затенителя,конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.
Надежная работа указателя достигается за счет использования в его электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Motorola, Sanyo, Panasonic, Philips), а также литиевого источника питания марки CR-123A напряжением 3В и емкостью 1500 мА /ч.
           Низкая величина рабочего тока—17 мА, в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации-5 лет.



2. Технические характеристики

 Диапазон напряжения, В                                                  50—1000
Минимальное напряжение 
срабатывания указателя, В , не более                                50
Длина четырёхзвенной
стеклопластиковой штанги, м                                                6,6 
 Метод измерения                                                          контактный
Виды ндикации                                           световая импульсная
                                                                       звуковая прерывистая
Габаритные размеры
в рабочем состоянии, мм                                                Ф 72 Х 6600
Масса указателя, кг                                                                     3,9
Габаритные размеры
в транспортном виде, мм                                             1750Х80Х50       

3. Комплект  поставки

1. Указатель  УНН-1СЗ ИП-Ш               - 1 шт.
2. Штанга 4-х звенная, 6,6м	           – 1шт.
3. Инструкция и паспорт                      - 1 экз.
4. Чехол                                                     - 1 шт.

                       4.Устройство и указания по эксплуатации

4.1	   Указатель состоит из рабочей части, выполненной из электроизоляционного материала,в котором размещены  элементы электрической схемы и стеклопластиковой изолирующей телескопической штанги с рукояткой.
4.2	   Перед эксплуатацией необходимо произвести наружный осмотр указателя,при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений-удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо 
выдержать его в течении 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.
4.3	 Перед использованием указателя убедитесь в его исправности.Для этого необходимо,касаясь одной рукой контактного крюка,другой нажать на кнопку, расположенную под козырьком  затенителя рабочей части указателя.
       Прерывистое свечение и звучание указателя    свидетельствуют о его исправности.
4.4	Для определения наличия или отсутствия напряжения производится касание контактным крюком указателя токоведущих частей, проверяемой воздушной линии с поверхности земли,при этом рабочая часть указателя закрепляется на резьбу телескопической штанги,которая полностью раскрывается и каждое последующее звено поворотом по часовой стрелке,относительно предыдущего звена,фиксируется с целью предупреждения самопроизвольного складывания штанги.
 Появление прерывистых светозвуковых сигналов свидетельствует о том,что токоведущая часть  находится под напряжением.

                               5.Эксплуатационные  испытания
 	Электрические испытания производятся согласно требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». М.2003
 	При испытаниях указателя напряжение от испытательной установки прикладывается только к контактному крюку указателя.                                
      
                                  6.Свидетельство о приемке

Указатель напряжения УНН-1СЗ ИП-Ш   заводской   № _________ соответствует ГОСТ  20493-2001, ТУ  16089462.5505-2008 ,  выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках 50-1000В.

                      ОТК_______________________________                       
                      
                       Дата изготовления “_____ “_____ 202   г.

