|  | УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 35 - 220 кВ УПУН-2М |
| --- | --- |

Паспорт, техническое  описание  и  инструкция

по  эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Устройство проверки указателей напряжения УПУН–2М предназначено для проверки работоспособности указателей высокого напряжения от 35 – 220 кВ.

  - Принцип действия устройства основан на преобразовании постоянного низковольтного напряжения в высоковольтное посредством резонансного генератора. Устройство питается от трёх батареек типа ААА (входят в комплект). Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения 35 – 220 кВ с контакт-наконечником  в виде штыря, крюка или вилки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Напряжение  на  выходе, кВ                                                -     7 - 9

Габаритные  размеры, мм                                                    -     32 х194

Масса,  кг                                                                              -      0,2

3  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

1. Указатель  в  сборе                                                      -             1 шт.

2. Чехол  упаковочный                                                   -              1 шт.

3.  Паспорт и инструкция                                               -              1 экз.

4. УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1.Рабочее положение – любое.

4.2.Климатическое исполнение – УХЛ 4.2.

  - Для проверки работоспособности указателя напряжения необходимо контакт-наконечником прикоснуться к высоковольтной пластине, которая находится в отверстии в торцевой части устройства проверки и одновременно нажать на кнопку включателя устройства проверки. Загорание светодиода на устройстве проверки показывает, что вырабатывается высокое напряжение. Одновременно наличие световых и звуковых сигналов проверяемых указателей свидетельствует об их работоспособности.

  - Светодиод является одновременно и индикатором состояния заряда батареи. С понижением заряда, яркость индикатора падает. При тусклом свечении или его отсутствии необходимо заменить батарейки, для чего необходимо аккуратно снять заглушку со стороны рукоятки, извлечь блок с батарейками, заменить, вставить на место заглушку.

5.  ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Устройство проверки указателей напряжения 35 - 220 кВ УПУН–2М   зав. № _____________

соответствует техническим условиям ТУ РА 37511563-3290-2003 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _______________________                        Дата выпуска  ________________________

6.  СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

6.1.	Транспортирование устройства может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие устройство от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

6.2.	Хранение устройства по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

7.  ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1.	Изготовитель гарантирует  соответствие устройства УПУН – 2М   требованиям  ТУ РА 37511563-3290-2003 и “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003,  при  соблюдении  потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

7.2. 	Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

8.  СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Устройство УПУН – 2М драгоценных металлов не содержит.

Адрес  изготовителя: ООО «Энергозащита»

РА, г. Ереван, Давташен, 6-ая ул., 7/3

Тел/Факс:  + (37410) 37-17-78

Http://www.energozashita.am

e-mail: energozashita1@yahoo.com