ЗАЗЕМЛЕНИЕ  ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ

ЛИНИЙ

ТИПА  ЗПЛ-110Н-3

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

1._НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках   воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная  влажность воздуха до  80%  при температуре +20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

- Рабочее напряжение эл. установок, кВ	110

- Сечение  заземляющего  провода, мм2	25

- Длина  заземляющего  спуска, м,  не  менее	12

- Длина  провода  между  фазами, м,  не  менее	6

- Ток  термической  стойкости  в  течение  3 с,  кА	3,6

- Ток  электродинамической  стойкости,  кА	22

- Габаритные  размеры (в упаковке) 	2350 х150х100

- Масса, кг, не более	12

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

1. Заземление переносное	- 1 шт.

2. Штанга для наложения заземления 	- 3 шт.

3. Чехол	- 1 шт.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	- 1 экз.

4. УСТРОЙСТВО  И  УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х дюралюминиевых фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа с изолирующей рукояткой и трёх не съёмных изолирующих штанг.

Конструкция зажима обеспечивает возможность наложения заземления на провода сечением от 6 до 600 мм2.

Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцинам, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки.

Штанги для наложения и снятия заземления выполнены из полихлорвиниловой трубки с высокими диэлектрическими и механическими свойствами.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по  ГОСТ  12.2.007.0 и “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003.

5. ПОРЯДОК   РАБОТЫ

5.1. Заземление и изолирующую штангу извлечь из чехлов, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или к временному заземляющему электроду.

5.3. Соединить фазный зажим с изолирующей штангой посредством замкового соединения (для съёмных штанг). Поочередно наложить фазные зажимы на провода воздушной линии.

5.4 Снятие заземления с воздушной линии осуществляется в обратной наложению   последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно   изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Заземление переносное тип ЗПЛ-110Н-3 зав. № _____________________ соответствует техническим условиям ТУ РА 16089462.5512-2008, и признан годным для эксплуатации.

ОТК ______________  Дата  выпуска _____________   20__   г.

7. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям      ГОСТ Р 51853-2001 и ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5512-2008 и “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2.  	Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Заземление переносное тип ЗПЛ-110Н-3 драгоценных металлов не содержит

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван, А. Акопяна 3

Тел/Факс: +(37410) 22-68-49

mail:  energo.bezopasnost@yandex.ru