ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ПЗРУ-1

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.  НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре   25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее  напряжение  эл. установки, кВ	1

Сечение  заземляющего  провода, мм2	25

Длина  заземляющего  спуска, м,  не  менее	2

Длина  провода  между  фазами, м,  не  менее	0.4

Ток  термической  стойкости  в  течение  3 с,  кА	3,6

Ток  динамической  стойкости,  кА	   22

Длина штанг с зажимами, мм	250

Габаритные  размеры (в упаковке)мм	150х150х260

Масса, кг,  не  более	1,9

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Заземление переносное ПЗРУ-1	- 1  шт.

Паспорт   и инструкция по эксплуатации	- 1  шт.

Чехол	- 1  шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  Заземление выполнено в трехфазном, неразъёмном исполнении и состоит: Из 3-х фазных зажимов винтового типа (рабочая часть) с изолирующими штангами, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, заземляющей струбцины с изолирующей рукояткой.

Зажимы и струбцина изготовлены из дюралюминия.

Проводник изготовлен из гибких медных жил.

Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения с зажимами, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной   проволоки.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по     ГОСТ 12.2.007.0 и “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003.

5. ПОРЯДОК   РАБОТЫ

5.1. Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией   по эксплуатации.

5.2 Закрепить заземляющую струбцину к заземляющей шине, вращая винтовую ось струбцины.

5.3 Поочередно наложить фазные зажимы заземления на шины и закрепить их, вращая изолирующей штангой винтовую ось зажима.

5.4 Снятие заземления с оборудования осуществляется в обратной наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно   изыматься из эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное ПЗРУ-1 зав. № ______________соответствует техническим условиям ТУ РА 16089462.5512-2008 и признан годным для эксплуатации.

ОТК __________________   Дата выпуска ___________________   20   г.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям     ГОСТ Р 51853-2001 и ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 16089462.5512-2008 и “Инструкции по применению   и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М 2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

Изделие драгоценных металлов не содержит

Адрес изготовителя: ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван, А. Акопяна 3

Тел/Факс: + (37410) 22-68-49

Http://www.energo.bezopasnost@yandex.ru