7.Сведения о транспортировании и хранении

1.Транспортирование указателя может производится любым видом автотранспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

2.Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие указателя с трубкой фазировки

УВН-80-2М/1 ТФ требованиям ТУ РА 16089462.5506-2008, ГОСТ 20493-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации –

24 – х месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9.Сведения о драгоценных металлах

Указатель УВН-80-2М/1 ТФ драгоценных металлов не содержит.

Адрес  изготовителя:  ООО «Энергобезопасность»

РА , г.Ереван , А. Акопяна 3

Тел/Факс: +(37443)11-48-70

Http://www.energo.bezopasnost@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОГО НАПРЯЖЕНИЯ

С ТРУБКОЙ ФАЗИРОВКИ 6 -10 кВ

УВН-80-2М/1 ТФ

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. Назначение

Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВН-80-2М/1 ТФ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой

50 и 60 Гц при температуре от -  45°С до + 45°С и относительной

влажности воздуха не выше 98% (при + 25°С).

2. Технические характеристики

Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше                     1500

Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки УВН-80-2М/1 ТФ

соответствует:

при схеме согласно включения, В, не ниже                                           12700

при схеме встречного включения, В, не выше                                        1500

Габаритные размеры указателя

в собранном рабочем положении, мм                                                 Ø72х745

Габаритные размеры трубки фазировки

В собранном рабочем положении, мм                                                Ø52х735

Масса, указателя с трубкой фазировки, кг, не более                                  0,8

Длина провода для фазировки, мм, не менее                                             1000

3. Комплект поставки

1.Указатель высокого напряжения                                                                     1 шт.

2.Трубка фазировки                                                                                              1 шт.

3. Соединительный провод для фазировки                                                        1 шт.

4. Паспорт и инструкция                                                                                      1 экз.

4. Указания по эксплуатации

С целью удобства, а также предотвращения поломки изделия при транспортировке, указатель УВН-80-2М/1 ТФ изготовителем поставляется в разобранном виде.

Перед применением необходимо:

4.1 Соединить рабочие и изолирующие части указателя и трубки фазировки путем навинчивания.

С целью исключения попадания пыли и влаги в рабочие и изолирующие части рекомендуется не разбирать.

4.2 Произвести наружный осмотр указателя и трубки фазировки, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин и других дефектов.

При наличии влаги и загрязнений- удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течении 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

4.3 Проверить исправность указателя на установке, заведомо находящейся под напряжением.

4.4 Для проверки совпадения фаз необходимо:

Соединить указатель с трубкой фазировки проводом, имеющимся в комплекте поставки, а штырь шунтирующего провода воткнуть в отверстие и закрепить

винтом до упора.

5. Протокол испытания указателя для фазировки

Рабочая част указателя УВН-80-2М/1 ТФ испытание напряжением 14 кВ в течение 1 мин. выдержала.

Изолирующая часть указателя УВН-80-2М/1 ТФ испытание напряжением 40 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Рабочая част трубки ТФ испытание напряжением 40 кВ в течение 5 мин. выдержала.

Соединительный провод для фазировки испытание напряжением 20кВ в течение 1 мин выдержал.

Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки:

-при схеме согласного включения фаз _________кВ.

- при схеме встречного включения фаз _________кВ.

6. Заключение

Указатель №_____________ с трубкой фазировки №_________________

пригоден для применения в установках   от 6 до 10 кВ и соответствует ТУ РА 16089462.5506-2008, ГОСТ 20493-2001 и требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Дата испытания «_____» _______202__г.  Испытание производил_____________