ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ МАШИННОЕ

ТИПА ЗПМ-1

ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Заземление переносное машинное типа ЗПМ-1 (далее-заземление) применяется в качестве основного средства защиты на газозаправочных станциях, пожарных машин при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения.

Рабочие условия эксплуатации заземления:

Температура окружающего воздуха от -45˚С до + 40˚С Относительная влажность воздуха не выше 80%

при 25˚С.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Сечение заземляющего провода, мм²                          16

2. Длина заземляющего провода, м                                  30

3. Ток термической стойкости, кА / 3 сек                       2,3

4.Ток динамической стойкости, кА                                14

5. Масса, кг                                                                         3,8

6. Габаритные размеры (в упаковке),мм  ЗПМ-1           300х160х100

7. Масса, кг 						    4,8

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Заземление ЗПМ-1                                                             1шт

Чехол                                                                                   1шт

Паспорт                                                                               1экз

4.УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Заземление, состоит из двух струбцин с рукоятками и заземляющего провода для соединения.

4.2. Конструкция заземления соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М2003.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИНЦЫП РАБОТЫ

5.1. Заземление переносное извлечь из сумки, ознакомиться с паспортом, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на струбцинах и соединяющем кабеле.

5.2. Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ.

5.3. Подсоединить одну заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить. Другая заземляющая струбцина может быть присоединена к металлическому корпусу крана, машины где отсутствует изолирующая краска, металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю типа ЭЗ-1, вбитому в землю.

5.4. Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических перчатках.

5.5. Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в три месяца и после воздействия токов короткого замыкания.

При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное ТИПА-ЗПМ-1 зав.№__________ соответствует ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РА 16089462.5512-2008 и признано годным для эксплуатации.

ОТК___________                           Дата изготовления ___________202__г.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РА 16089462.5512-2008 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы- 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию.

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение заземления должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

Адрес изготовителя : ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван, А. Акопяна 3

Тел/Факс: +(37410) 22-68-49

mail:  energo.bezopasnost@yandex.ru