7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указатель N_______________ пригоден для применения в электроустановках 35-110кВ и соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ РА 16089462.5507-2008 и требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» М.2003г.

Дата испытания ______________   20   г.

Испытание производил ___________________

8.СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И

ХРАНЕНИИ

1.Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатель от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования- средние по ГОСТ 23216.

2.Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

9.ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения

УВН90М-35-110   требованиям ГОСТ 20493-2001, ТУ РА 16089462.5507-2008

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10.СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Указатель УВН90М-35-110  драгоценных металлов не содержит.

Адрес  изготовителя:  ООО «Энергобезопасность»

РА , г.Ереван , А. Акопяна 3

Тел/Факс: +(37410)22-68-49

http://www.energo.bezopasnost@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ  ВЫСОКОГО  НАПРЯЖЕНИЯ

## УВН-90М-35-110

ПАСПОРТ  И  ИНСТРУКЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель высокого напряжения УВН-90М-35-110 предназначен для  проверки  наличия  или  отсутствия  напряжения  на  воздушных  линиях  электропередачи  и  других  электроустановках  переменного  тока напряжением 35-  110 кВ частотой  50 Гц при  температуре  от  – 45°С до +40°С  и  относительной  влажности  воздуха  не  выше 9 8% (при температуре +25°С).

Указатель УВН-90М-35-110 относится к основным электрозащитным средствам, позволяет  произвести  пофазное  определение  напряжения  касанием  токоведущих  частей.

Указатель  работает  без  применения  заземляющего  провода.

Принцип действия  основан на преобразовании электрических сигналов в световые.

Элементы    индикации  указателя  располагаются  внутри  затенителя, конструкция  которого  позволяет  усилить  световой  сигнал  за  счет  его направленного  распространения..

Надежная  работа   достигается  использованием  в  электрической  схеме  указателя  микросхем  и  комплектующих  элементов  ведущих  мировых  производителей (Motorola, SANYO, Panasonic), а  также  литиевым  источником  питания  марки  CR-2354, напряжением  3В ,емкостью  550 мА/ч.

Низкая  величина  рабочего  тока  - 4 мА  в  режиме  сигнализации позволяет использовать  указатель  без  замены  элемента  питания  в  течение  всего  срока эксплуатации – 7 лет.

Рабочая часть  указателя  выполнена  из  пластика  ABC, обеспечивающего нормальное функционирование  элементов  электроники  в  течение  всего  срока  эксплуатации. Изолирующая часть выполнена  из  ПВХ, обеспечивающего  надежную  изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основные  технические  характеристики:

| Номинальные проверяемые напряжения, кВ | 35 | 110 |
| --- | --- | --- |
| Напряжения индикации, кВ не более | 8,75 | 8,75 |
| Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку) | 1 | 2 |
| Длина изолирующей части, мм, не менее | 850 | 1600 |
| Длина рукоятки, мм | 200 | 600 |
| Общая длина указателя в сборе, мм, не менее | 1 | 2 |
| Габаритные размеры в транспортном виде, мм | 1250 х 150 х 50 |  |
| Масса, кг, не более | 1,35 кг |  |

2.  Методы  измерения                                                   контактный

3.  Виды индикации                                                        световая: импульсная

4.  Напряжение  питания ,  В                                         3,0

5.  Источник  питания  указателя                                 один элемент  CR-2354

напряжением  3В,

емкостью  550 мА/ч

- Величина  рабочего  тока, мА                                      4 мА

3.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

1. Рабочая  часть с изолирующей штангой 			1 шт

2. Звено  изолирующее с рукояткой 				1 шт

3. Паспорт  и  инструкция 					1 экз

4. Чехол 							1 шт

4.  УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указатель  высокого  напряжения    УВН-90М-35-110   состоит  из  рабочей  части (головки  указателя)  и  2 –ух  звенной  изолирующей  штанги  с  рукояткой   .

Перед  эксплуатацией  необходимо собрать указатель:

- к рабочей части с изолирующей штангой  присоединяется  звено изолирующее  с  рукояткой

Соединение рабочей части с  изолирующими  звеньями и  изолирующих  звеньев между собой осуществляется навинчиванием.

Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на  изолирующей штанге.

Перед  применением  следует:

- Произвести  наружный  осмотр  указателя, при  котором следует  обратить  внимание  на  отсутствие  трещин, отслоений  и  других дефектов. При  наличии  влаги  и  загрязнений – удалить  их  салфеткой. В  случае  запотевания  указателя  в  теплом помещении после  хранения  или  эксплуатации  на  морозе необходимо  выдержать его  в  этом  помещении  в  течение  15  минут  и  протереть  насухо.

Перед эксплуатацией необходимо проверить исправность указателя  на установке, заведомо находящейся под напряжением или при помощи специального устройства для проверки указателей напряжения (УПУН).

Пофазное определение наличия напряжения осуществляется касанием щупом(крюком) указателя токоведущей части, находящейся под напряжением, при этом одновременно появляются яркие красные  вспышки светодиода.

Работу с указателем осуществлять в диэлектрических перчатках.

Во  избежание  порчи, указатель  не  следует  подвергать  ударам  и  толчкам.

5.НОРМЫ, МЕТОДИКА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ИСПЫТАНИЙ УКАЗАТЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВН-90М-35-110

Эксплуатационные испытания указателя проводятся 1 раз в 12 месяцев согласно требованиям <<Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках>> М.2003г и настоящей инструкции.

Испытания проводятся на высоковольтном стенде..

Испытание  проводится в следующем объеме:

для указателя УВН-90М-35-110

- Определение порога срабатывания указателя.

- Испытание напряжением изолирующей части указателя.

В связи с тем, что конструкция рабочей части указателя не может явиться причиной замыкания фазы на землю или междуфазного замыкания,рабочая часть указателя испытанию не подлежит.

Для определения порога срабатывания на рабочую часть указателя подается напряжение,

которое постепенно увеличивается до появления световых сигналов, при этом порог срабатывания указателя не должен превышать 27,5 кВ.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ УКАЗАТЕЛЯ

УВН-90М-35-110

Изолирующая часть указателя УВН90М-35-110   испытание напряжением   190 кВ в течение 5мин- выдержала.

Порог срабатывания указателя  составил 8,0  кВ.